## SETTING
## SETTING: các cài đặt tính toán
## RECLOSEROPTIMISATION: K_number and K_power, default=1
RO_Recloser_number | RO_K_number | RO_K_power
1 | 1 | 1
## BRANCHING
BR_RateMax[%] | BR_Umax[pu] | BR_Umin[pu] | BR_cosPhiP | BR_cosPhiN
100,1e3 | 1.1,1e4 | 0.9,1e4 | 0.85,1e4 | -0.95,1e4
## POWERFLOW
PF_Algo | PF_option_PSM | PF_option_GS | PF_option_NR | PF_Sbase[kva]
PSM | 50,1e-5 | 50,1e-5 | 50,1e-5 | 1000
Note on A3: Số lượng Recloser cần tối ưu
Note on A7: Value,penality
Note on C7: Value,penality
Note on D7: Value,penality
Note on E7: Value,penality
Note on A11: Comment: PSM, GS,NR,...
Note on B11: PSM (maxIteration,Epsilon)
Note on C11: GS(maxIteration,Epsilon)
Note on D11: NR(maxIteration,Epsilon)

## BUS
## BUSDATA: thông tin cơ bản về BUS và phụ tải
ID | NAME | kV | FLAG | FLAG2 | PLOAD [kw] | QLOAD [kvar] | nLOAD | LoadProfile | xCoord | yCoord | MEMO
1 | BUS1 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
2 | BUS2 | 12 | 1 | 0 | 200 | 100 | 200 | 0 | 2 | 0
3 | BUS3 | 12 | 1 | 0 | 200 | 100 | 200 | 0 | 3 | 0
4 | BUS4 | 12 | 1 | 0 | 200 | 100 | 200 | 0 | 4 | 0
5 | BUS5 | 12 | 1 | 0 | 200 | 100 | 200 | 0 | 5 | 0
6 | BUS6 | 12 | 1 | 1 | 800 | 800 | 800 | 0 | 6 | 0
7 | BUS7 | 12 | 1 | 0 | 150 | 100 | 150 | 0 | 2 | -1
8 | BUS8 | 12 | 1 | 1 | 200 | 100 | 200 | 0 | 2 | -2
9 | BUS9 | 12 | 1 | 0 | 150 | 200 | 150 | 0 | 4 | -1
10 | BUS10 | 12 | 1 | 0 | 150 | 100 | 150 | 0 | 4 | -2
11 | BUS11 | 12 | 1 | 0 | 200 | 100 | 200 | 0 | 5 | -1
12 | BUS12 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | -3
Note on A2: Số nút (duy nhất)
Note on B2: Tên nút, chỉ dùng để hiện thị
Note on C2: Điện áp định mức nút
Note on D2: 1-Inservice; 0- Out of service
Note on E2: Bus có thể đặt tụ: 1: có 0: không thể dùng trong bài toán tìm điểm đặt tụ
Note on F2: Công suất tác dụng của phụ tải
Note on G2: Công suất phản kháng của phụ tải
Note on H2: Số lượng phụ tải, sử dụng cho bài toán tối ưu vị trí đặt Recloser
Note on I2: Biểu đồ phụ tải 0, bỏ trống: nếu fixed 1,2… theo biểu đồ số 1,2 biểu đồ theo [pu]
Note on J2: tọa độ x plot
Note on K2: tọa độ y plot
Note on L2: Các ghi chú

## SOURCE
## SOURCEDATA: thông tin về nguồn
ID | BUS_ID | NAME | kV | FLAG | CODE | vGen [pu] | aGen [deg] | PGen [kw] | Qmax [kvar] | Qmin [kvar] | vGenProfile | pGenProfile | MEMO
1 | 1 | BUS1 | 12 | 1 | 0 | 1.02 | 15 |  | 99999 | -99999 | 0
2 | 12 | BUS12 | 12 | 1 | 0 | 1.02 | 15 | 0 | 99999 | -99999 | 0 | 0
Note on B2: Số nút (duy nhất)
Note on C2: Tên nút
Note on D2: Điện áp định mức nút
Note on E2: 1-Inservice; 0- Out of service
Note on F2: 0: feeder or Swing BUS 1: Generator of PV BUS
Note on G2: Điện áp nguồn [pu]
Note on H2: Góc pha nguồn[deg]
Note on I2: công suất phát nguồn, nếu slack bus thì để trống hoặc =0)
Note on J2: Giới hạn CS Q (của Bus nguồn) Qmax,Qmin
Note on K2: Giới hạn CS Q (của Bus nguồn) Qmax,Qmin
Note on L2: Biểu đồ điện áp nguồn
Note on M2: Biểu đồ công suất phát của nguồn
Note on N2: Các ghi chú

## SHUNT
## SHUNTDATA: thông tin về tụ/ kháng bù ngang
ID | BUS_ID | NAME | kV | Qshunt [kvar] | deltaP [kw] | FLAG | FLAG3
1 | 6 | BUS6 | 12 | 500 | 0 | 1 | 1
2 | 8 | BUS8 | 12 | 200 | 0 | 1 | 1
3 | 8 | BUS8 | 12 | 200 | 0 | 1 | 1
Note on B2: Số nút (duy nhất)
Note on C2: Tên nút
Note on D2: Điện áp định mức của SHUNT
Note on E2: Công suất Tụ/Kháng bù ở kV >0: capacitive; <0 reactive
Note on F2: Tổn thất cs tác dụng [kw]
Note on G2: 1-Inservice; 0- Out of service
Note on H2: 1: Shunt có thể đóng/mở (bài toán tối ưu điểm mở)

## LINE
## LINEDATA
ID | BUS_ID1 | BUS_ID2 | NAME1 | NAME2 | CID | FLAG | FLAG2 | FLAG3 | LENGTH | nFault[per km per year] | R [Ohm/km] | X [Ohm/km] | B [microS/km] | RATEA [A] | xCoord | yCoord | MEMO
1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.21 | 0.41 | 0 | 300
2 | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 0.21 | 0.41 | 0 | 200
3 | 4 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.21 | 0.41 | 0 | 300
4 | 4 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 0.21 | 0.41 | 0 | 300
5 | 5 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.21 | 0.41 | 0 | 300
6 | 2 | 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.21 | 0.41 | 0 | 300
7 | 7 | 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 0.21 | 0.41 | 0 | 300
8 | 9 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.21 | 0.41 | 500 | 300
9 | 10 | 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.21 | 0.41 | 500 | 300
10 | 12 | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 0.21 | 0.41 | 700 | 300
11 | 11 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 0.21 | 0.41 | 0 | 300
12 | 7 | 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 0.21 | 0.41 | 0 | 300
13 | 9 | 11 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 0.21 | 0.41 | 0 | 300
14 | 8 | 10 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 0.21 | 0.41 | 0 | 300
15 | 11 | 12 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 0.21 | 0.41 | 0 | 300 | 5 | -3
16 | 10 | 11 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 0.21 | 0.41 | 0 | 300
Note on A2: Số thứ tự Line, duy nhất
Note on B2: Số nút Bus đầu
Note on C2: Số nút Bus cuối
Note on D2: Tên nút
Note on E2: Tên nút
Note on F2: Circuit ID
Note on G2: 1-Inservice; 0- Out of service; dùng để lưu trữ dự liệu thô
Note on H2: 1/0: có thể đặt Recloser (bài toán tối ưu vị trí đặt Recloser)
Note on I2: 1: có thể đóng/mở (bài toán tối ưu điểm mở)
Note on J2: Chiều dài đường dây (km)
Note on K2: Số lần sự cố /km /năm (bài toán tối ưu vị trí đặt Recloser)
Note on O2: Dòng định mức
Note on P2: tọa độ x plot cho các điểm rẽ
Note on Q2: tọa độ y plot cho các điểm rẽ
Note on R2: Các ghi chú

## TRF2
## MBA2DATA: dữ liệu máy biến áp 2 cuộn dây
ID | BUS_ID1 | BUS_ID2 | NAME1 | NAME2 | CID | NAME MBA2 | FLAG | Sn [kvA] | uk [%] | pk [kw] | P0 [kw] | i0 [%] | MEMO
Note on A2: Số thứ tự Line, duy nhất
Note on B2: Số nút Bus đầu
Note on C2: Số nút Bus cuối
Note on D2: Tên nút
Note on E2: Tên nút
Note on F2: Circuit ID
Note on H2: 1-Inservice; 0- Out of service; dùng để lưu trữ dự liệu thô
Note on I2: Công suất định mức [kva]
Note on J2: Điện áp ngắn mạch %
Note on K2: Tổn thất ngắn mạch
Note on L2: Tổn thất không tải
Note on M2: Dòng không tải
Note on N2: Các ghi chú

## TRF3
## MBA3DATA: dữ liệu máy biến áp 3 cuộn dây
ID | BUS_ID1 | BUS_ID2 | BUS_ID3 | NAME1 | NAME2 | NAME3 | CID | NAME MBA3 | FLAG | Sn1 [kvA] | Sn2 [kvA] | Sn3 [kvA] | uk1-2 [%] | uk1-3 [%] | uk2-3 [%] | pk1-2 [kw] | pk1-3 [kw] | pk2-3 [kw] | P0 [kw] | i0 [%] | MEMO
Note on A2: Số thứ tự MBA, duy nhất
Note on B2: Số nút Bus đầu
Note on C2: Số nút Bus 2
Note on D2: Số nút Bus 3
Note on E2: Tên nút
Note on F2: Tên nút
Note on G2: Tên nút
Note on H2: Circuit ID
Note on J2: 1-Inservice; 0- Out of service; dùng để lưu trữ dự liệu thô
Note on K2: Công suất định mức cuộn 1 [kva]
Note on L2: Công suất định mức cuộn 2 [kva]
Note on M2: Công suất định mức cuộn 2 [kva]
Note on N2: Điện áp ngắn mạch 1-2 %
Note on O2: Điện áp ngắn mạch 1-3 %
Note on P2: Điện áp ngắn mạch 2-3 %
Note on Q2: tổn thất ngắn mạch 1-2 kw
Note on R2: tổn thất ngắn mạch 1-3 kw
Note on S2: tổn thất ngắn mạch 2-3 kw
Note on T2: Tổn thất không tải
Note on U2: Dòng không tải
Note on V2: Các ghi chú

## PROFILE
## PROFILE_DATA
time\NO PROFILE | 1 | 2
1 | 1 | 1
2 | 0.65 | 1.02
3 | 0.6 | 1.03
4 | 0.5 | 1.04
5 | 0.52 | 1.03
6 | 0.6 | 1.03
7 | 0.8 | 1.02
8 | 0.85 | 1.01
9 | 0.86 | 1.01
10 | 0.88 | 1
11 | 0.9 | 1
12 | 0.92 | 1
13 | 0.94 | 1
14 | 0.96 | 1
15 | 1 | 1
16 | 0.96 | 1
17 | 0.94 | 1
18 | 0.9 | 1
19 | 0.85 | 1.01
20 | 0.9 | 1.01
21 | 0.85 | 1.01
22 | 0.84 | 1.01
23 | 0.8 | 1.02
24 | 0.76 | 1.02
Note on A2: Số nút của tải

## SHUNT_PLACEMENT
## QSHUNT_DATA: số liệu các bộ tụ (dùng cho bài toán tối ưu đặt tụ)
NO | kV | Qshunt [kvar] | Number | deltaP [kW] | FLAG | MEMO
1 | 12 | 500 | 5 | 0 | 1
2 | 12 | 200 | 3 | 0 | 1
Note on A2: Số nút của tải
Note on B2: điện áp định mức [kV]
Note on C2: Công suất Tụ/Kháng bù >0: capacitive; <0 reactive
Note on E2: Tổn thất [kW] mỗi bộ ở điện áp định mức
Note on F2: 1-Inservice; 0- Out of service
Note on G2: Các ghi chú